# Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO

# Nr pisma: GT.RPO.1.12.2016

# Dotyczy:

# Nr Wniosku o dofinansowanie: RPDS-01-02-01-02-0117/15

Tytuł projektu: „Stworzenie systemu GIS do analizy, weryfikacji i udostępniania danych przestrzennych o kategorii przepuszczalności terenu wraz z algorytmem automatycznego przetwarzania danych obrazowych, aplikacją edycyjną i aplikacją mobilną”

Umowa nr RPDS.01.02.01-02-0117/15-00

# FORMULARZ OFERTOWY

# Dane oferenta:

# Nazwa:

# Adres:

# NIP:

# Regon:

# Nr tel.:

e-mail:

# Cena:

zł netto

(słownie: 										netto)

zł brutto

(słownie: 										brutto)

……………………………..

(pieczęć i podpis oferenta)

……………………………..

(data i miejscowość)

# Załącznik nr 1 do oferty

# Parametry techniczne:

# Serwer - kod CPV: 48822000-6

Serwery - 3 sztuki:

(W przypadku różnicy w konfiguracji poszczególnych serwerów, w polu „oferowany sprzęt” należy wpisać konfigurację każdego z serwerów, np.: „Serwer 1 - …., Serwer 2 - …..”)

| Komponent | Minimalne wymagania | Parametry oferowanego sprzętu (wypełnia oferent) |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | 1U Rack |  |
| Procesor | Dwa procesory (min. 8 core per CPU), które osiągają, w konfiguracji dwuprocesorowej dla zaoferowanego modelu serwera, wynik SPECint_rate2006 >= 679 oraz wynik SPECint_rate_base2006>= 655. Dla potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga załączenia do oferty wydruku wyniku dla zaoferowanego modelu serwera ze strony www.spec.org |  |
| Chipset | Intel C610 lub równoważny |  |
| Ilość złączy pamięci | 24 DIMM (do 12 DIMM na procesor). Obsługa RDIMM i LRDIMM; obsługa 1,5 TB RAM |  |
| Zainstalowana pamięć | 128 GB DDR4 |  |
| Ochrona pamięci | ECC, Patrol Scrubbing, Demand Scrubbing, Sparing, Mirroring, Lockstep Mode |  |
| Ilość miejsc na dyski (wolne ) | Minimum 4x2,5” SAS/SATA hot-swap front drive bays |  |
| Dyski | Karta SSD I/O > 1,2TB PCIe Random Write IOPS (4K) > 350 000, Random Read IOPS (4K) > 250 000, Write Bandwidth: 1,3 GB/s Read Bandwith: 2,8 GB/s Zamawiający wymaga załączenia dokumentu Data Sheet producenta urządzenia potwierdzającego spełnienie przez zaoferowane urządzenie wymagań wydajnościowych w tym parametrów dotyczących zapisu i odczytu (IOPS). |  |
| Kontroler RAID | Min 6 Gbps, RAID 0,1,10 |  |
| Interface sieciowy | 2 porty 16 GbE FC 4 porty GbE RJ-45 1 port RJ-45 GbE do zarządzania |  |
| Sloty rozszerzeń(wolne) | 2 x PCIe 3.0. |  |
| Porty | Minimum 2 x USB 3.0, 1 Video port, 1 DB-9 serial, 1 RJ-45 GbE do zarządzania |  |
| Chłodzenie | Redundatne z możliwością wymiany hot-swap |  |
| Zasilanie | Dwa zasilacze redundantne hot-swap min 700W |  |
| System zarządzania | UEFI, diody statusu i diagnostyki, Server System Managment, Baseboard Mangment Controller [BMC], EasyStartup, EasyUpdate,Power upgrade for remote presence(keyboard, video, mouse and remote drive) and server energy manager supprt. Zintegrowany deployment manager do: konfiguracji kontrolera RAID i macierzy dysków, konfiguracji BIOS, update’u firmware, create a response file and perform unattended intallations of supported Microsoft Windows, Linux |  |
| Szyfrowanie | TPM |  |
| VIDEO | Minimum AST2400 – 16 MB memory, 1920x1200 at 60 Hz |  |
| Gwarancja | Gwarancja: Czas wymiany/naprawy 4 godziny od zgłoszenia w trybie 24/7 Czas trwania 36 |  |

# Macierz - kod CPV: 30233000-1

1 sztuka

| Komponent | Specyfikacja | Parametry oferowanego sprzętu (wypełnia oferent) |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | 2U Rack |  |
| Kontroler | Dual Controller (oba kontrolery w trybie active-active z możliwością przejęcia działania funkji drugiego kontrolera w przypadku awarii). |  |
| Wydajność maksymalna | Dla konfiguracji dual controller przy 4KB blokach do 120000 IOPS |  |
| Obsługiwane RAID | 0,1,5,6,10 |  |
| Cache kontrolera | Minimum 12 GB ( minimum 6 GB na kontroler) |  |
| Ilość miejsc na dyski | 24 x SFF |  |
| Obsługiwane dyski | SAS oraz NL SAS HDD, SAS SSD, mieszane konfiguracja HDD i SSD; obsługa do 192 dysków SFF. Obsługa dysków szyfrowanych SEDs oraz eMLC SAS SSD |  |
| Zainstalowane dyski | Łączna pojemność 10 TB przy konfiguracji RAID6 + hotspare. Dyski o prędkości minimum 10k |  |
| Podłączenie do hostów | Minimum 3x16 GB FC SFP+ na kontroler |  |
| Systemy operacyjne hostów | Microsoft ws Serwer 2008 R2, 2012, 2012 R2, Red Hat (RHEL) 5,6,7; SUSE (SLES) 10, 11, 12; VMWARE vSphere 5.0, 5.1, 5.5, 6.0 |  |
| Wspierane funkcjonalności | Intelligent Real-time Tiering for HDDs, Virtualized Storage Pools, Thin Provisioning, SSD Read Cache, Rapid RAID Rebuild, Snapshots - up to 128 targets. |  |
| Chłodzenie | Redundantne chłodzenie z wentylatorami wbudowanymi w zasilacze |  |
| Zasilacze | Dwa redundantne hotswap |  |
| Komponenty hot-swap | Kontrolery, SFP/SFP+ transceivers, dyski, zasilacze z wentylatorami |  |
| Interface do zarządzanie | 2x 1GbE (UTP, RJ-45) w konfiguracji podstawowej/redundatnej; Web based GUI; SSH CLI; SMI-S, SNMP i powiedomienia email |  |
| Bezpieczeństwo | SSL, SSH, LDAP autentykacja, |  |
| Gwarancja | Gwarancja: Czas wymiany/naprawy 4 godziny od zgłoszenia w trybie 24/7 Czas trwania 36 |  |

# Notebook - kod CPV: 30213100-6

2 sztuki

(W przypadku różnicy w konfiguracji poszczególnych notebooków, w polu „oferowany sprzęt” należy wpisać konfigurację każdego z serwerów, np.: „Notebook 1 - …., Notebook 2 - …..”)

| Komponent | Specyfikacja | Parametry oferowanego sprzętu (wypełnia oferent) |
| --- | --- | --- |
| Procesor | Procesor o prędkości min 2Ghz, z pamięcią podręczną L3 4MB, który w teście Geekbench 4 uzyskuje wyniki minimum 3700 (single-core) oraz min 7200 (multi-core) |  |
| Pamięć RAM | Minimum 16 GB |  |
| Dyska SSD | Min 512 GB |  |
| Ekran | LED o rozdzielczości natywnej minimum 2560 x 1600 pikseli , przekątna max 14” |  |
| Porty USB | Minimum dwa porty USB-C |  |
| Wi-fi | 802.11 ac zgodny z IEEE 802.11 a/b/g/n |  |
| Kamera | Kamera HD 720p |  |
| System operacyjny | Platforma systemowa powinna umożliwiać wykorzystanie takich systemów operacyjnych aby na komputerze możliwe było tworzenie aplikacji mobilnych na różne platformy mobilne. |  |
| Gwarancja | Gwarancja producenta 12 miesięcy. |  |

1 sztuka

| Komponent | Specyfikacja | Parametry oferowanego sprzętu (wypełnia oferent) |
| --- | --- | --- |
| Procesor | Procesor o prędkości min 2,2Ghz (4 core), z pamięcią podręczną L3 6MB, który w teście Geekbench 4 uzyskuje wyniki minimum 3700 (single-core) oraz min 12000 (multi-core) |  |
| Pamieć RAM | Minimum 16 GB |  |
| Dyska SSD | Min 512 GB |  |
| Ekran | LED o rozdzielczości natywnej minimum 2880 x 1800 pikseli, przekątna max 16” |  |
| Porty USB | Minimum dwa porty USB3, |  |
| Wi-fi | 802.11 ac zgodny z IEEE 802.11 a/b/g/n |  |
| Kamera | Kamera HD 720p |  |
| System operacyjny | Platforma systemowa powinna umożliwiać wykorzystanie takich systemów operacyjnych aby na komputerze możliwe było tworzenie aplikacji mobilnych na różne platformy mobilne. |  |
| Gwarancja | Gwarancja producenta 12 miesięcy. |  |

……………………………..

(pieczęć i podpis oferenta)

……………………………..

(data i miejscowość)